## １
別記第二号様式
検 査 結 果 表
（防火シャッター）
当該検査 に関与し た検査者 |  |  |  |  | 氏 名 |  |  |  | 検査者番号
代表となる検査者
その他の検査者
番 号 | 検 査 項 目 |  |  |  | 検 査 事 項 |  | 検査結果 |  |  | 担当 検査者番号
[7 empty] | 指摘なし | 要是正
既存 不適格
-1 | 防火シャッター | 設置場所の周囲状況 |  |  | 閉鎖の障害となる物品の放置の状況
-2 |  | 駆動装置 |  |  | 軸受け部のブラケット、巻取りシャフト及び開閉機 の取付けの状況※
-3 |  |  |  |  | スプロケットの設置の状況※
-4 |  |  |  |  | 軸受け部のブラケット、ベアリング及びスプロケット 又はロープ車の劣化及び損傷の状況※
-5 |  |  |  |  | ローラチェーン又はワイヤーロープの劣化及び損傷の状況
-6 |  | カーテン部 |  |  | スラット及び座板の劣化等の状況
-7 |  |  |  |  | 吊り元の劣化及び損傷並びに固定の状況
-8 |  | ケース |  |  | 劣化及び損傷の状況
-9 |  | まぐさ及びガイドレール |  |  | 劣化及び損傷の状況
-10 |  | 危険防止装置 |  |  | 危害防止用連動中継器の配線の状況
-11 |  |  |  |  | 危害防止装置用予備電源の劣化及び損傷の状況
-12 |  |  |  |  | 危害防止装置用予備電源の容量の状況
-13 |  |  |  |  | 座板感知部の劣化及び損傷並びに作動の状況
-14 |  |  |  |  | 作動の状況
-15 | 連 動 機 構 | 煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器 |  |  | 設置位置
-16 |  |  |  |  | 感知の状況
-17 |  | 温度ヒューズ装置 |  |  | 設置の状況
-18 |  | 連動制御器 |  |  | スイッチ類及び表示灯の状況
-19 |  |  |  |  | 結線接続の状況
-20 |  |  |  |  | 接地の状況
-21 |  |  |  |  | 予備電源への切り替えの状況
-22 |  | 連動機構用予備電源 |  |  | 劣化及び損傷の状況
-23 |  |  |  |  | 容量の状況
-24 |  | 自動閉鎖装置 |  |  | 設置の状況
-25 |  | 手動閉鎖装置 |  |  | 設置の状況
-26 | 総合的な作動の状況 |  |  |  | 防火シャッターの閉鎖の状況
-27 |  |  |  |  | 防火区画の形成の状況
上記以外の検査項目
特記事項
番号 | 検査項目 |  |  | 指摘の具体的内容等 |  | 改善の具体的内容等 |  |  | 改善 （予定） 年月
― １ ― （防火シャッターの検査結果）

## 2
番号 | 検査項目 | 指摘の具体的内容等 | 改善の具体的内容等 | 改善 （予定） 年月
（注意）
① この書類は、建築物ごとに作成してください。
② 記入欄が不足する場合は､枠を拡大､行を追加して記入するか､別紙に必要な事項を記入して添えてください。
③ 「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の8様式第二面4欄に記入した検査者について記
入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該防火設備の検査を行った検査者が
１人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。
④ 該当しない検査項目がある場合は、当該項目の｢番号｣欄から｢担当検査者番号｣欄までを取消線で抹消してください。
⑤ 「検査結果」欄は、別表（い）欄に掲げる各検査項目ごとに記入してください。
⑥ 「検査結果」欄のうち｢要是正｣欄は、別表（い）欄に掲げる検査項目について同表（ろ）欄に掲げる検査事項のい
ずれかが同表（に）欄に掲げる判定基準に該当する場合に〇印を記入してください。
⑦ 「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥に該当しない場合に○印を記入してください。
⑧ 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているもの
であることが確認されたときは、○印を記入してください。
⑨ 「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該
防火設備の検査を行った検査者が１人の場合は、記入しなくても構いません。
⑩ ※欄は、日常的に開閉するものについてのみ記入してください。
⑪ 「上記以外の検査項目」欄は、第１ただし書の規定により特定行政庁が検査項目を追加したときに、当該検査項目を
追加し、⑤から⑨に準じて検査結果等を記入してください。また、第１第2項の規定により同項に規定する図書等に検
査の方法が記載されている場合に、当該図書等に記載されている検査項目を追加し、⑤から⑨に準じて検査結果等を記
入してください。なお、これらの項目がない場合は、この欄を削除して構いません。
⑫ 「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある
場合に、該当する検査項目の番号、検査項目を記入し、｢指摘の具体的内容等｣欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内
容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は｢改善策の具体的内容等｣欄にその内
容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は
「改善（予定）年月」欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。
⑬ 各階平面図を別添1の様式に従い添付し、防火シャッターの設置されている箇所及び指摘（特記すべき事項を含む）
のあった箇所を明記してください。なお、別添1の様式は別記第一号、別記第三号又は別記第四号の各々の別添1の様
式に記載すべき事項を合わせて記載することとして構いません。
⑭ 要是正とされた検査項目（既存不適格の場合を除く。）については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添2の様
式に従い添付するとともに、撮影した写真の位置を別添１の様式に明記してください。
― 2 ― （防火シャッターの検査結果）